计算机机房液体泄漏检测系统

对于计算机机房，水患是不容忽视的安全防护内容之一。由于水患，轻者造成机房设备受损，降低使用寿命；重者造成机房运行瘫痪，中断正常营运，带来不可估量的经济损失和政治影响。因此，计算机机房水害的防护是机房建设及日常营运管理的重要内容之一。

机房水害原因：

- 机房在顶层由于顶面漏水造成水灾。

- 机房在底层由于上下水管道堵塞造成水灾。

- 机房内暖气系统漏水。

- 由于水冷系统设计不当，或损坏漏水。

- 空调系统排水管设计不当或破损漏水。

- 机房区内水源检修阀漏水。

- 机房内有卫生间，由于下水管或地漏堵塞。

计算机机房水浸系统要求：

1. 有暖气装置的计算机房，沿机房地面周围应设排水沟，并设漏水检查装置，同时，应注意对暖气管道定期检查和维修。

- 位于用水设备下层的计算机房，应在吊顶上设防水层，并设漏水检查装置。

3. 采用水冷式空调设备时，应设置漏水报警装置，并设置防水小堤，还应注意冷却塔泵、水箱等，供水设备的防冻，防水措施。

4. 漏水检测装置必需为通过ISO认证的产品，在国内及国际上有广泛的应用。

5. 漏水检测产品要求适用于不同的系统（短线系统、长线系统），能对每一处漏水的地方都能检测并报警，对长线系统还应具备定位报警功能。

6. 主控器的现场报警方式，需具备声光报警功能，长线定位系统还需具备液晶显示及事件记录等功能；必需具备与其它管理系统通讯的相应接口，实现远程、集中监测。

7. 系统必需具备漏水报警，故障报警功能。能对各种报警实现复位。

8. 漏水线缆的使用期限不应小于十年，具有很强的抗腐蚀和抗磨损力，在腐蚀环境下能承受化学侵袭。安装简单，操作方便。

防水措施：

  - 在机房内除安装空调设备用水源处，一般不得安装其它水源。

  - 定期检查机房空调设备专用水源的密封性能，发现有泄漏处应及时修理。

  - 机房建在楼顶层的单位，应定期检查机房屋面有无渗水漏水的情况。

  - 机房建在楼顶层的单位，应定期清除屋顶排雨水装量的堵塞物，保障雨水下水管道的畅通无阻。

  - 防止雨水从窗子渗入。

  - 防止水从门底封进入。

7. 防止空调设备冷凝水漏在机房里。

- 采用现代化漏水检测系统，一旦发现漏水，及时报警及时处理，避免酿成水害。